| # TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5 | Dotyczy: Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa. Instalacje elektryczne dla: - stacji podciśnieniowej i stacji uzdat. wody w miejsc Poźrzadło - stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów - stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieniawa | Numer 131/T/13-PW/E1 25 Data listopad 2013 |
| --- | --- | --- |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Oznaczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja podciśnieniowa VS-P i stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło |  |  |  |  |
| ## Stacja VS-P. ## Rozdzielnica główna 400/230V – A-9 |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST2/44/1 wymiary: 440 x 530 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST2/88/1 wymiary: 880 x 530 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Kieszeń kablowa termoutwardzalna typ: KK-2 wymiary: 530 x 250 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3 bieg. z rączką na drzwi typ: LA2/D250 3p prąd znamionowy: 250A Producent: ETI nr kat. 004663410 | 1 kpl. | Q1 |  |
|  | Zespolony ogranicznik przepięć do sieci TN-C-S typ: ETITEC-WENT TN-C-S 12,5/50kA B+C Producent: ETI nr kat. 02441840 | 1 kpl. | F3 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3 bieg. Typ: RBK 00 Prąd znam.: 160A Producent: APATOR | 2 kpl | F2, F4 |  |
|  | Wkładka topikowa do rozłącznika RBK00 a/ WTN 00 80A/gG……………………………………… b/ WTN 00 100A/gG ……………………………………… | 3 szt. 3 szt. | F2, F4 |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny typ: STV DO2 3p – 63A Producent: ETI nr kat. 02271004 | 2 kpl. | F5, F11 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 bieg. typ: KSZ-4M 32A/30mA-C Producent: ETI nr kat. 02173527 | 1 szt. | F6 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 bieg. typ: a/ KSZ-2M 20A/30mA-C b/ KSZ-2M 16A/30mA-C napięcie znamionowe: 1 kV | 1 szt 1 szt. | F7 F8 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B6 | 2 szt. | F9, F10 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy typ: SV125-25A Producent: ETI nr kat. 02423122 | 1 szt. | Q10 |  |
|  | Stycznik 2 bieg. typ: R20-20-230V Producent: ETI nr kat. 02461210 | 1 szt. | K10 |  |
|  | Analogowy dobowy programator czasowy typ: APC-DR1-230V AC Producent: ETI nr kat. 02472002 | 1 szt |  |  |
| ## Stacja VS-P. ## Skrzynka wyłącznika głównego WG |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem, IP44 typ: ST1/57/1 wymiary: 570 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. | WG |  |
|  | Kieszeń kablowa termoutwardzalna typ: KK-1 wymiary: 400 x 250 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3 bieg. ze zworami Typ: RBK 2 Prąd znam.: 400A Producent: APATOR | 1 szt. | WG | W skrzynce WG |
| ## Stacja VS-P. ## Instalacje elektryczne w budynku stacji podciśnieniowej |  |  |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC AW2 – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 2 szt. | AW | Oprawa awaryjna |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 258 EIPC – 2x 58W – IP65 Producent: Philips - Farel | 3 szt. | Z | Nad ścianach zewnętrznych |
|  | Przewód miedziany w izol. PCV Typ : a) YDYżo 3 x 1,5 b) YDYżo 4 x 1,5 c) YDYżo 3 x 2,5 d) YDYżo 5 x 4 e) YDYżo 5 x 16 f) LgYżo 16 | 25 m 12 m 28m 10 m 5 m 2 m |  |  |
|  | Przewód oponowy, przemysłowy o żyłach miedzianych i izolacji gumowej wzmocnionej Typ : OPdżo 4 x 70 | 5m | P/N1-1 P/N1-2 | Połączenia z szafą SZR |
|  | Wyłącznik 1 biegunowy hermetyczny n/t 16A | 2 szt. | W, W1 |  |
|  | # Zestaw instalacyjny gniazd wtyczkowych 3P+N+PE oraz 1P+N+PE bez zabezpieczeń, w obudowie IP44 # typ: ROS 5/x-15 wyposażenie: - 1 gniazdo 3 faz.32A - 1 gniazdo 3 faz.16A - 2 gniazda 1 faz.10A - prąd znamionowy: 32A Producent: SPAMEL | 1 kpl.. | ZG |  |
|  | Gniazdo hermetyczne izolacyjne n/t 1bieg. 3p, 16A | 3 szt. |  |  |
|  | Puszka hermetyczna n/t | 5 szt. |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ :YKYżo 5x 16 | 5 m | P/N4 | Zasilanie szafy A-8 |
|  | Korytko kablowe szer. 100mm | 20 mb |  |  |
|  | Listwa montażowa PCV | 20 mb |  |  |
| Stacja VS-P. Instalacje odgromowe |  |  |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm | 35 m |  |  |
|  | Drut stalowy ocynkowany Φ8mm | 40 m |  |  |
|  | Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5S ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 59.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 otworowe ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 1.1 | 6 szt. |  |  |
|  | Uchwyt pod dachówkę ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 10.2 | 24 szt. |  |  |
|  | Uchwyt dystansowy ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 24.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze kontrolne drut/taśma ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 4.1 | 2 szt. |  |  |
|  | Złącze rynnowe ocynk. ELKO-BIS nr kat. 3.1 | 2 szt |  |  |
|  | Osłona przewodu uziemiającego ocynk. ELKO-BIS nr kat. 39.2 | 2 szt. |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x 3mm | 3 m |  | Uziemienie GSU |
|  | Szyna miedziana Wymiary: 300 x 50 x 5mm | 1 szt. | GSU |  |
| Stacja VS-P. Zasilanie rozdz. A-9 oraz kable zasilające z A-9 inne urządzenia |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny 1kV z żyłami miedzianymi Typ: YKYżo 4x240mm2 | 475 m | P/N1 | Zasilanie A-9 ze złącza kabl.-pomiarowego |
|  | Kabel elektroenergetyczny 1kV z żyłami miedzianymi Typ: YKYżo 5x25mm2 | 35 m | P/N3 | Zasilanie szafki A-10 pompowni |
|  | Kabel elektroenergetyczny 1kV z żyłami miedzianymi Typ: YKYżo 4x25mm2 | 50 m | P/N2 | Zasilanie rozdz. RG1 w SUW |
|  | Przewód oponowy, przemysłowy o żyłach miedzianych i izolacji gumowej wzmocnionej Typ : OPdżo 4 x 70 | 10 m | P/N1-3 | Z szafki SZR do agregatu A-11 |
|  | Przewód oponowy, przemysłowy o żyłach miedzianych i izolacji gumowej wzmocnionej Typ : OPd 3 x 2,5 | 10 m | P/S1-1 | Z szafki SZR do agregatu A-11 |
|  | Przewód oponowy, przemysłowy o żyłach miedzianych i izolacji gumowej wzmocnionej Typ : OPd 7 x1,5 | 10 m | P/S1-2 | Z szafki SZR do agregatu A-11 |
|  | Zestaw montażowy kompletny do wykonania mufy termokurczliwej 1kV dla kabla YKY 4x240 Typ: ZRM 5 | 2 kpl |  | Dla kabla P/N1 |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 443 m |  |  |
|  | Rów kablowy głębokości 1,1 m | 100 m |  | Pod drogą |
|  | Piasek do wysypania w rowie kablowym | 55 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 60 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna AROT Typ: DVK110 Długość: a/ 3 m b/ 5 m c/ 8 m d/ 12m | 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt |  |  |
|  | Rura ochronna AROT Typ: DVK110 | 60 mb |  | Do zabezpiecz. kabla w poboczu drogi |
|  | Rura ochronna AROT Typ: A110 Długość: a/ 2,2m b/ 3 m c/ 5 m | 4 szt. 4 szt. 1 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna AROT dla prowadzeniu kabla w pobliżu kabla teletechnicznego Typ: A110 Długość: 3 m | 4 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna dwudzielna AROT dla ułożeniu na istniejącym kablu teletechnicznym Typ: A160 PS Długość: 5 m | 4 szt |  |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni żwirowej drogi wraz z podbudową, na szer.1m | 55 mb |  |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi wraz z podbudową, na szer.1m | 45 mb |  |  |
|  | Rura ochronna AROT dla prowadzenia kabla na odcinkach w drodze lub na jej poboczu Typ: DVK160 | 100 m |  | Dla kabla P/N1 |
| ## Stacja SUW-P. ## Rozdzielnica główna 400/230V – A-9 |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/44/1 wymiary: 440 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/88/1 wymiary: 880 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Kieszeń kablowa termoutwardzalna typ: KK-1 wymiary: 400 x 250 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3 bieg. z pokrętłem bezpośrednim typ: LAS 100 3p prąd znamionowy: 100A Producent: ETI nr kat. 004660108 | 1 kpl. | Q1 |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny typ: STV DO2 3p – 63A Producent: ETI nr kat. 02271004 | 1 kpl. | F2 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 bieg. typ: KSZ-4M 32A/30mA-C Producent: ETI nr kat. 02173527 | 1 szt. | F4 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 bieg. typ: a/ KSZ-2M 20A/30mA-C b/ KSZ-2M 16A/30mA-C napięcie znamionowe: 1 kV | 2 szt 1 szt. | F5, F6 F7 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B6 | 2 szt. | F8, F10 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B10 | 1 szt. | F11 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy typ: SV125-25A Producent: ETI nr kat. 02423122 | 1 szt. | Q9 |  |
|  | Stycznik 2 bieg. typ: R20-20-230V Producent: ETI nr kat. 02461210 | 1 szt. | K9 |  |
|  | Analogowy dobowy programator czasowy typ: APC-DR1-230V AC Producent: ETI nr kat. 02472002 | 1 szt |  |  |
| ## Stacja SUW-P. ## Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC AW2 – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. | AW | Oprawa awaryjna |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 218 EIPC AW2 – 2x 18W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 258 EIPC – 2x 58W – IP65 Producent: Philips - Farel | 4 szt. | Z | Nad ścianach zewnętrznych |
|  | Przewód miedziany w izol. PCV Typ : a) YDYżo 3 x 1,5 b) YDYżo 4 x 1,5 c) YDYżo 3 x 2,5 d) YDYżo 5 x 4 e) LgYżo 16 | 25 m 10 m 25m 10 m 2 m |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ :YKYżo 5 x 16 | 5 m | P/N5 | Zasilanie szafy gł. SUW |
|  | Wyłącznik 1 biegunowy hermetyczny n/t 16A | 2 szt. | W, W1 |  |
|  | Zaczep elektromagnetyczny do drzwi z blokadą i transfor-matorem prostownikowym 230/10V= Typ: Elektra R3 Napięcie znam: 10V= Nr katal. 2425 Producent ELTROX Częstochowa | 1 kpl. | ZE | Blokada wejścia do pom. chloratora gdy wentylator nieczynny |
|  | # Zestaw instalacyjny gniazd wtyczkowych 3P+N+PE oraz 1P+N+PE bez zabezpieczeń, w obudowie IP44 # typ: ROS 5/x-15 wyposażenie: - 1 gniazdo 3 faz.32A - 1 gniazdo 3 faz.16A - 2 gniazda 1 faz.10A - prąd znamionowy: 32A Producent: SPAMEL | 1 kpl.. | ZG |  |
|  | Gniazdo hermetyczne izolacyjne n/t 1bieg. 3p, 16A | 3 szt. |  |  |
|  | Puszka hermetyczna n/t | 5 szt. |  |  |
|  | Korytko kablowe szer. 100mm | 20 mb |  |  |
|  | Listwa montażowa PCV | 20 mb |  |  |
| Stacja SUW-P. Instalacje odgromowe |  |  |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm | 35 m |  |  |
|  | Drut stalowy ocynkowany Φ8mm | 40 m |  |  |
|  | Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5S ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 59.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 otworowe ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 1.1 | 6 szt. |  |  |
|  | Uchwyt pod dachówkę ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 10.2 | 24 szt. |  |  |
|  | Uchwyt dystansowy ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 24.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze kontrolne drut/taśma ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 4.1 | 2 szt. |  |  |
|  | Złącze rynnowe ocynk. ELKO-BIS nr kat. 3.1 | 2 szt |  |  |
|  | Osłona przewodu uziemiającego ocynk. ELKO-BIS nr kat. 39.2 | 2 szt. |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x 3mm | 3 m |  | Uziemienie GSU |
|  | Szyna miedziana Wymiary: 300 x 50 x 5mm | 1 szt. | GSU |  |
| Stacja SUW-P. Zasilanie pompy głębinowej Uzupełnienie wyposażenie szafy głównej SUW i kable do pompy głębinowej. |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 biegunowy z rozłączalnym biegunem neutralnym N Typ: R 323 50 - z 3 wkładkami bezp. D02 50Ag/G Nr kat.: 6067 58 Producent: LEGRAND | 1 kpl. |  | W szafie głównej SUW |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKYżo 5 x 10 | 5 m | P/N6 | Zasilanie szafki pompy głęb. UZS.5 |
|  | Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi Typ: YKSY 8 x 1,5 | 5 m | P/S2 | Kabel ster. do szafki pompy głęb. UZS.5 |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi 1kV Typ: YAKYżo 4 x 120 | 953 m | P/N7 | Zasilanie skrzynki SP pompy głęb. |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKY 4 x 1,5 | 953 m | P/S3 | Kabel ster. do skrzynki SP pompy głęb. |
|  | Zestaw montażowy kompletny do wykonania mufy termokurczliwej 1kV dla kabla YAKY 4x120 Typ: ZRM 4 | 4 kpl |  | Dla kabla P/N7 |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 925 m |  |  |
|  | Piasek do wysypania w rowie kablowym | 9,5 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 50 szt. |  |  |
|  | Rura polietylenowa, do umieszczenia w rurze przekroczenia PR2 rzeki, dla prowadzenie kabli Typ: PE100 SDR26 Dz110x4,2 | 18 m |  | Dla kabli nr: P/N7 i P/S3 |
|  | Rura polietylenowa, do umieszczenia w rurze przewiertowej pod drogą, dla prowadzenie kabli Typ: PE100 SDR26 Dz110x4,2 Długość: a/ 5,8m ……………………………………………. b/ 6,2 m …………………………………………… | 1 szt. 1 szt |  | Dla kabli nr: P/N7 i P/S3 |
|  | Rura ochronna AROT Typ: DVK110 Długość: a/ 5 m b/ 6,3 m c/ 8,2 m | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna AROT dla ochrony kabla przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi Typ: A110 Długość: a/ 2,2m ……………………………………………. b/ 3 m c/ 5 m d/ 6 m e/ 8 m | 2 szt. 5 szt. 6 szt. 2 szt. 2 szt |  |  |
|  | Rura ochronna dwudzielna AROT dla ułożeniu na istniejącym kablu teletechnicznym, krzyżującym się z projekt. kablami Typ: A110 PS Długość: a/ 5 m……………………………………………. b/ 12 m | 6 szt. 3 szt. |  |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni żwirowej drogi wraz z podbudową, na szer.1m | 20 mb |  |  |
|  | Skrzynka przyłączeniowa dla łączenia kabli ze stacji SUW z kablami pompy głębinowej - wykonana wg rys. nr 113/T/13-PW/E1/24 | 1 kpl. | ## SP |  |
|  | Ustawienie w ziemi, w pobliżu pompy głębinowej, skrzynki przyłączeniowej SP | 1 kpl. | ## SP | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
| Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów |  |  |  |  |
| ## Stacja SUW-Z. ## Rozdzielnica główna 400/230V – RG1 |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/44/1 wymiary: 440 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 4 kpl. |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/88/1 wymiary: 880 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Kieszeń kablowa termoutwardzalna typ: KK-1 wymiary: 400 x 250 x 250mm Producent: INCOBEX | 2 kpl. |  |  |
|  | Demontaż istniejącego licznika 3 faz. energii elektrycznej z likwidowanej rozdzielni okapturzonej i ponowny jego montaż w rozdzielni RG1 w nowym budynku | 1 kpl. |  |  |
|  | Demontaż istniejącego zabezpieczenia przelicznikowego (RBK00) z likwidowanej rozdzielni okapturzonej i ponowny jego montaż w rozdzielni RG1 w nowym budynku | 1 kpl. |  |  |
|  | Przełącznik ręczny 3 bieg. sieć-agregat, z pozycją 1-0-2 typ: LAS 125 3p CO prąd znamionowy: 125A Producent: ETI nr kat. 004660108 | 1 kpl. | Q1 |  |
|  | Zespolony ogranicznik przepięć do sieci TN-C-S typ: ETITEC-WENT TN-C-S 12,5/50kA B+C Producent: ETI nr kat. 02441840 | 1 kpl. | ## F2 |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny typ: STV DO2 3p – 50A/gG Producent: ETI nr kat. 02271003 | 1 kpl. | F3 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 bieg. typ: KSZ-4M 32A/30mA-C Producent: ETI nr kat. 02173527 | 1 szt. | F4 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 bieg. typ: a/ KSZ-2M 20A/30mA-C b/ KSZ-2M 16A/30mA-C napięcie znamionowe: 1 kV | 2 szt 1 szt. | F5, F6 F7 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B6 | 3 szt. | F8, F9, F10 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B10 | 1szt. | F11 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy typ: SV125-25A Producent: ETI nr kat. 02423122 | 1 szt. | Q9 |  |
|  | Stycznik 2 bieg. typ: R20-20-230V Producent: ETI nr kat. 02461210 | 1 szt. | K9 |  |
|  | Analogowy dobowy programator czasowy typ: APC-DR1-230V AC Producent: ETI nr kat. 02472002 | 1 szt |  |  |
| ## Stacja SUW-Z. ## Szafka agregatu - SA |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem, ze skośnym daszkiem IP44 typ: SST0/44/1 wymiary: 260 x 440 x 250mm wyposażenie dodatkowe: dławik kablowy PG21 – 1 szt. Producent: INCOBEX | 1 kpl. | SA |  |
|  | Wtyczka odbiornikowa stała, izolacyjna, 5 bieg. 125A – IP44 | 1 szt. |  | W skrzynce SA |
| ## Stacja SUW-Z. ## Zasilanie rozdz. RG1 i instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC AW2 – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. | AW | Oprawa awaryjna |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 218 EIPC AW2 – 2x 18W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 258 EIPC – 2x 58W – IP65 Producent: Philips - Farel | 4 szt. | Z | Nad ścianach zewnętrznych |
|  | Przewód miedziany w izol. PCV Typ : a) YDYżo 3 x 1,5 b) YDYżo 4 x 1,5 c) YDYżo 3 x 2,5 d) YDYżo 5 x 4 e) LgYżo 16 | 25 m 10 m 25m 10 m 2 m |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi 1kV, Typ :YAKYżo 4 x 35 (Przedłużenie naciętego, istniejącego kabla, zasilającego likwidowaną rozdzielnicę w starym budynku SUW) Uwaga – przed zakupieniem tego kabla, sprawdzić typ i przekrój kabla istniejącego | 40 m | Z/N1 | Założono typ i przekrój kabla istniejącego, z uwagi na brak informacji. |
|  | Zestaw montażowy kompletny do wykonania mufy termokurczliwej 1kV dla kabla YAKY 4x35 Typ: ZRM 2 | 1 kpl |  | Dla kabla Z/N1 |
|  | Przewód kabelkowy z żyłami miedzianymi 750V Typ :YDYżo 4 x 35 | 5 m | Z/N2 | Do skrzynki agregatu SA |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ :YKYżo 5 x 16 | 5 m | Z/N3 | Zasilanie szafy gł. SUW |
|  | Wyłącznik 1 biegunowy hermetyczny n/t 16A | 2 szt. | W, W1 |  |
|  | Zaczep elektromagnetyczny do drzwi z blokadą i transfor-matorem prostownikowym 230/10V= Typ: Elektra R3 Napięcie znam: 10V= Nr katal. 2425 Producent ELTROX Częstochowa | 1 kpl. | ZE | Blokada wejścia do pom. chloratora gdy wentylator nieczynny |
|  | # Zestaw instalacyjny gniazd wtyczkowych 3P+N+PE oraz 1P+N+PE bez zabezpieczeń, w obudowie IP44 # typ: ROS 5/x-15 wyposażenie: - 1 gniazdo 3 faz.32A - 1 gniazdo 3 faz.16A - 2 gniazda 1 faz.10A - prąd znamionowy: 32A Producent: SPAMEL | 1 kpl.. | ZG |  |
|  | Gniazdo hermetyczne izolacyjne n/t 1bieg. 3p, 16A | 3 szt. |  |  |
|  | Puszka hermetyczna n/t | 5 szt. |  |  |
|  | Korytko kablowe szer. 100mm | 20 mb |  |  |
|  | Listwa montażowa PCV | 20 mb |  |  |
| Stacja SUW-Z. Instalacje odgromowe |  |  |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm | 35 m |  |  |
|  | Drut stalowy ocynkowany Φ8mm | 40 m |  |  |
|  | Uchwyt gąsiorowy uniwersalny G5S ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 59.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 otworowe ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 1.1 | 6 szt. |  |  |
|  | Uchwyt pod dachówkę ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 10.2 | 24 szt. |  |  |
|  | Uchwyt dystansowy ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 24.1 | 8 szt. |  |  |
|  | Złącze kontrolne drut/taśma ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 4.1 | 2 szt. |  |  |
|  | Złącze rynnowe ocynk. ELKO-BIS nr kat. 3.1 | 2 szt |  |  |
|  | Osłona przewodu uziemiającego ocynk. ELKO-BIS nr kat. 39.2 | 2 szt. |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x 3mm | 3 m |  | Uziemienie GSU |
|  | Szyna miedziana Wymiary: 300 x 50 x 5mm | 1 szt. | GSU |  |
| Stacja SUW-Z. Zasilanie pomp głębinowych Uzupełnienie wyposażenie szafy głównej SUW i kable do pomp głębinowych. |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 biegunowy z rozłączalnym biegunem neutralnym N Typ: R 323 50 - z 3 wkładkami bezp. D02 50A/gF o działaniu szybkim Nr kat.: 6067 58 Producent: LEGRAND | 1 kpl. |  | W szafie głównej SUW |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKYżo 5 x 10 | 5 m | Z/N4 | Zasilanie szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi Typ: YKSY 12 x 1,5 | 5 m | Z/S1 | Kabel ster. do szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi Typ: YDY 3 x 0,75 | 7 m | Z/S2 | Kabel ster. do szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKYżo 4 x 6 | 139 m | Z/N5 Z/N6 | Zasilanie skrzynek SP pomp głęb. |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKY 4 x 1,5 | 139 m | Z/S3 Z/S4 | Kable ster. do skrzynek SP pomp głęb. |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m Szerokości:. a/ 0,6m ……………………………………….. b/ 0,4m …………………………………… | 85 m 45 m |  |  |
|  | Piasek do wysypania w rowie kablowym | 2 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 20 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna AROT dla ochrony kabla przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi Typ: A75 | 10 m |  |  |
|  | Skrzynka przyłączeniowa dla łączenia kabli ze stacji SUW z kablami pompy głębinowej - wykonana wg rys. nr 113/T/13-PW/E1/24 | 2 kpl. | ## SP |  |
|  | Ustawienie w ziemi, w pobliżu pompy głębinowej, skrzynki przyłączeniowej SP | 2 kpl. | ## SP | Łącznie z wykopem pod fundament skrzynki |
| Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa |  |  |  |  |
| ## Stacja SUW-S. ## Rozdzielnica główna 400/230V – RG1 |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/44/1 wymiary: 440 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 4 kpl. |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem typ: ST1/88/1 wymiary: 880 x 400 x 250mm Producent: INCOBEX | 1 kpl. |  |  |
|  | Kieszeń kablowa termoutwardzalna typ: KK-1 wymiary: 400 x 250 x 250mm Producent: INCOBEX | 2 kpl. |  |  |
|  | Demontaż istniejącego licznika 3 faz. energii elektrycznej z likwidowanej rozdzielni okapturzonej i ponowny jego montaż w rozdzielni RG1 w nowym budynku | 1 kpl. |  |  |
|  | Demontaż istniejącego zabezpieczenia przelicznikowego (RBK00) z likwidowanej rozdzielni okapturzonej i ponowny jego montaż w rozdzielni RG1 w nowym budynku | 1 kpl. |  |  |
|  | Przełącznik ręczny 3 bieg. sieć-agregat, z pozycją 1-0-2 typ: LAS 125 3p CO prąd znamionowy: 125A Producent: ETI nr kat. 004660108 | 1 kpl. | Q1 |  |
|  | Zespolony ogranicznik przepięć do sieci TN-C-S typ: ETITEC-WENT TN-C-S 12,5/50kA B+C Producent: ETI nr kat. 02441840 | 1 kpl. | ## F2 |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny typ: STV DO2 3p – 50A/gG Producent: ETI nr kat. 02271003 | 1 kpl. | F3 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 bieg. typ: KSZ-4M 32A/30mA-C Producent: ETI nr kat. 02173527 | 1 szt. | F4 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 bieg. typ: a/ KSZ-2M 20A/30mA-C b/ KSZ-2M 16A/30mA-C napięcie znamionowe: 1 kV | 2 szt 1 szt. | F5, F6 F7 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B6 | 3 szt. | F8, F9, F10 |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 bieg. typ: ETIMAT 10 1p B10 | 1szt. | F11 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy typ: SV125-25A Producent: ETI nr kat. 02423122 | 1 szt. | Q9 |  |
|  | Stycznik 2 bieg. typ: R20-20-230V Producent: ETI nr kat. 02461210 | 1 szt. | K9 |  |
|  | Analogowy dobowy programator czasowy typ: APC-DR1-230V AC Producent: ETI nr kat. 02472002 | 1 szt |  |  |
| ## Stacja SUW-S. ## Szafka agregatu - SA |  |  |  |  |
|  | Obudowa termoutwardzalna z zamkiem, ze skośnym daszkiem IP44 typ: SST0/44/1 wymiary: 260 x 440 x 250mm wyposażenie dodatkowe: dławik kablowy PG21 – 1 szt. Producent: INCOBEX | 1 kpl. | SA |  |
|  | Wtyczka odbiornikowa stała, izolacyjna, 5 bieg. 63A – IP44 | 1 szt. |  | W skrzynce SA |
| ## Stacja SUW-S. ## Zasilanie rozdz. RG1 i instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 4 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 238 EIPC AW2 – 2x 38W – IP65 Producent: Philips - Farel | 4 szt. | AW | Oprawa awaryjna |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna z inwerterem 2h ze źródłami światła Typ : OPK 218 EIPC AW2 – 2x 18W – IP65 Producent: Philips - Farel | 1 szt. |  |  |
|  | Oprawa przemysłowa szczelna ze źródłami światła Typ : OPK 258 EIPC – 2x 58W – IP65 Producent: Philips - Farel | 3 szt. | Z | Nad ścianach zewnętrznych |
|  | Przewód miedziany w izol. PCV Typ : a) YDYżo 3 x 1,5 b) YDYżo 4 x 1,5 c) YDYżo 3 x 2,5 d) YDYżo 5 x 4 e) LgYżo 16 | 50 m 30 m 50m 15 m 2 m |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi 1kV, Typ :YAKYżo 4 x 35 (Ewentualne przedłużenie istniejącego kabla, zasilającego likwidowaną rozdzielnicę okapturzoną) Uwaga – przed zakupieniem tego kabla, sprawdzić typ i przekrój kabla istniejącego | 5 m | S/N1 | Założono typ i przekrój kabla istniejącego, z uwagi na brak informacji. |
|  | Zestaw montażowy kompletny do wykonania mufy termokurczliwej 1kV dla kabla YAKY 4x35 Typ: ZRM 2 | 1 kpl |  | Dla kabla S/N1 |
|  | Przewód kabelkowy z żyłami miedzianymi 750V Typ :YDYżo 4 x 16 | 10 m | S/N2 | Do skrzynki agregatu SA |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ :YKYżo 5 x 16 | 5 m | S/N3 | Zasilanie szafy gł. SUW |
|  | Wyłącznik 1 biegunowy hermetyczny n/t 16A | 5 szt. | W |  |
|  | Zaczep elektromagnetyczny do drzwi z blokadą i transfor-matorem prostownikowym 230/10V= Typ: Elektra R3 Napięcie znam: 10V= Nr katal. 2425 Producent ELTROX Częstochowa | 1 kpl. | ZE | Blokada wejścia do pom. chloratora gdy wentylator nieczynny |
|  | # Zestaw instalacyjny gniazd wtyczkowych 3P+N+PE oraz 1P+N+PE bez zabezpieczeń, w obudowie IP44 # typ: ROS 5/x-15 wyposażenie: - 1 gniazdo 3 faz.32A - 1 gniazdo 3 faz.16A - 2 gniazda 1 faz.10A - prąd znamionowy: 32A Producent: SPAMEL | 2 kpl.. | ZG1,2 |  |
|  | Gniazdo hermetyczne izolacyjne n/t 1bieg. 3p, 16A | 3 szt. |  |  |
|  | Puszka hermetyczna n/t | 6 szt. |  |  |
|  | Korytko kablowe szer. 100mm | 40 mb |  |  |
|  | Listwa montażowa PCV | 40 mb |  |  |
| Stacja SUW-S. Instalacje odgromowe |  |  |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm | 60 m |  |  |
|  | Drut stalowy ocynkowany Φ8mm | 75 m |  |  |
|  | Uchwyt betonowy w tworzywie ELKO-BIS – nr kat. 30.1 | 42 szt. |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 otworowe ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 1.1 | 6 szt. |  |  |
|  | Uchwyt dystansowy ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 24.1 | 12 szt. |  |  |
|  | Złącze kontrolne drut/taśma ocynk. ELKO-BIS – nr kat. 4.1 | 4 szt. |  |  |
|  | Złącze rynnowe ocynk. ELKO-BIS nr kat. 3.1 | 4 szt |  |  |
|  | Osłona przewodu uziemiającego ocynk. ELKO-BIS nr kat. 39.2 | 4 szt. |  |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x 3mm | 3 m |  | Uziemienie GSU |
|  | Szyna miedziana Wymiary: 300 x 50 x 5mm | 1 szt. | GSU |  |
| Stacja SUW-S. Zasilanie pomp głębinowych Uzupełnienie wyposażenie szafy głównej SUW i kable do pomp głębinowych. |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 biegunowy z rozłączalnym biegunem neutralnym N Typ: R 323 50 - z 3 wkładkami bezp. D02 50A/gF o działaniu szybkim Nr kat.: 6067 58 Producent: LEGRAND | 1 kpl. |  | W szafie głównej SUW |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKYżo 5 x 10 | 5 m | S/N4 | Zasilanie szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi Typ: YKSY 12 x 1,5 | 5 m | S/S1 | Kabel ster. do szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi Typ: YDY 3 x 0,75 | 7 m | S/S2 | Kabel ster. do szafki pomp głęb. UZS.7 |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKYżo 4 x 16 | 234 m | S/N5 S/N6 | Zasilanie skrzynek SP pomp głęb. |
|  | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi 1kV Typ: YKY 4 x 1,5 | 234 m | S/S3 S/S4 | Kable ster. do skrzynek SP pomp głęb. |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m Szerokości:. a/ 0,6m ……………………………………….. b/ 0,4m …………………………………… | 100 m 10 m |  |  |
|  | Piasek do wysypania w rowie kablowym | 10 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 20 szt. |  |  |
|  | Rura ochronna AROT dla ochrony kabla przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi Typ: A75 | 6 m |  |  |
|  | Skrzynka przyłączeniowa dla łączenia kabli ze stacji SUW z kablami pompy głębinowej - wykonana wg rys. nr 113/T/13-PW/E1/24 | 2 kpl. | ## SP |  |
|  | Ustawienie w ziemi, w pobliżu pompy głębinowej, skrzynki przyłączeniowej SP | 2 kpl. | ## SP | Łącznie z wykopem pod fundament skrzynki |