| Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| 41-902 BYTOM, UL. CHORZOWSKA 16/3 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl |  |
| Projekt nr: | 121/T/13-PW-P6 |
| Tytuł projektu: | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POŹRZADŁO I ŻELECHÓW, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI POŹRZADŁO ORAZ MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŻELECHÓW I SIENIAWA |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY: STACJA PODCIŚNIENIOWA W MIEJSCOWOŚCI POŹRZADŁO |
| Inwestor: | GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łagów |
| Stadium: | projekt wykonawczy |
| Branża: | budowlano – konstrukcyjna |
|  | Nr upraw. Podpis |
| Autorzy: | mgr inż. Jan Fatla B-B 147/76 spec. konstr.-bud |
|  | tech. bud. Małgorzata Duda-Löffler |
|  | Mgr inż. Przemysław Marek |
| Bytom, styczeń 2014r. |  |

SPIS TREŚCI:

1.  dane ogólne	4

1.1  Nazwa opracowania	4

1.2  Inwestor	4

1.3  Autor opracowania	4

1.4   Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	4

1.5  Podstawa opracowania	4

2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

2.1  Lokalizacja	5

2.2  Uzbrojenie terenu	5

2.3   Informacja o eksploatacji górniczej	5

2.4  Warunki geotechniczne	5

2.5  Strefa przemarzania gruntu	5

3.  OPIS ROZWIĄZAŃ	6

3.1 Ogólna charakterystyka stacji z opisem technologii	6

3.2  Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	6

3.2.1 Budynek stacji podciśnieniowej	6

3.2.1.1 Parametry techniczne budynku stacji podciśnieniowej	6

3.2.1.2 Forma architektoniczna budynku	6

3.2.1.3 Układ konstrukcyjny	6

3.2.1.4 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe	7

3.2.2 Fundament pomp próżniowych	8

3.2.3 Fundament komory nadzbiornikowej, komora nadzbiornikowa	8

3.2.4 Place	9

3.2.4 Droga dojazdowa	9

3.2.5 Nasadzenia zieleni.	9

3.2.6 Ogrodzenie terenu.	10

SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Tytuł rysunku | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja uzdatniania wody i stacja podciśnieniowa w Poźrzadle - plan sytuacyjny | 121/T/13-PB/P-PS-01a |
|  | Budynek stacji podciśnieniowej VS w Poźrzadle - rzuty, przekrój i elewacje | 121/T/13-PB/P-VS-02 |
|  | Konstrukcja fundamentu pomp próżniowych, fundamentu komory nadzbiornikowej i klapy komory nadzbiornikowej | 121/T/13-PW-P6/01 |
|  | Komora nadzbiornikowa Dw=2000 mm | 121/T/13-PW-P6/02 |
|  | Droga dojazdowa i place - przekrój normalny | 121/T/13-PW-P6/03 |

# 1.  dane ogólne

## 1.1  Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy:  Stacja podciśnieniowa  w miejscowości Poźrzadło

Branża budowlano – konstrukcyjna

## 1.2  Inwestor

GMINA ŁAGÓW, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów

## 1.3  Autor opracowania

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom

## 1.4   Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Poźrzadło i Czyste.

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Poźrzadło i Czyste. w tym:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Żelechów. w tym:

- modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów. w tym:

- modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawa. w tym:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę stacji podciśnieniowej w miejscowości Poźrzadło.

## 1.5  Podstawa opracowania

  - Umowa nr RI/I/2013 zawarta pomiędzy Gminą Łagów z siedzibą przy ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów, a TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5,

  - Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa”, nr proj. 121/T/13-PB

  - Opinia geologiczna pod budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów, Sieniawa i Poźrzadło" (oprac.: Firma Projekty i Dokumentacje Geologiczne, Ochrona Środowiska mgr Wojciech Hubert, lipiec 2013 )

  - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy branżowe

# 2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1  Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje się w obrębie miejscowości Poźrzadło, Czyste, Żelechów, Sieniawa, Gronów i Łagów, w gminie Łagów, która zlokalizowana jest w powiecie świebodzińskim, w środkowej części województwa lubuskiego.

Zakres inwestycji objęty niniejszym projektem znajduje się w miejscowości Poźrzadło.

Stacja podciśnieniowa zlokalizowana jest w Poźrzadle, na działce nr 76/2 będącej własnością Gminy, przy drodze powiatowej, na działce przewidziano również lokalizację projektowanej stacji uzdatniania wody (budynek i instalacje w ziemi na zewnątrz.).

Powierzchnia terenu wydzielonego projektowanym ogrodzeniem wynosi 514 m2.

Teren działki jest nie zagospodarowany, jest użytkiem zielonym.

Dojazd do terenu działki zapewnia istniejący zjazd z drogi powiatowej oraz projektowana droga dojazdowa.

## 2.2  Uzbrojenie terenu

Na terenie działki, na której przewidziana jest lokalizacja stacji podciśnieniowej nie występuje istniejące uzbrojenie terenu.

## 2.3   Informacja o eksploatacji górniczej

Projektowana stacja podciśnieniowa nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego ani w obszarze wpływów eksploatacji górniczej.

## 2.4  Warunki geotechniczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano "Opinię geologiczną pod budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów, Sieniawa i Poźrzadło" (oprac.: Firma Projekty i Dokumentacje Geologiczne, Ochrona Środowiska mgr Wojciech Hubert, maj 2013 ).

Na terenie działki gdzie przewidziano lokalizację stacji podciśnieniowej wykonano dwa otwory badawcze: otwór  nr 5P i 5P' do głębokości 4,0m.

Na podstawie wykonanych badań warunki geotechniczne określa się następująco: gleba występuje do głębokości 0,7 m ppt (otw. 5P) i  0,5m ppt (otw. 5P’), następnie piaski średnie i grube żółte i brązowe: do 4,0 m ppt oraz w otw. 5P warstwa torfu brunatnego na głębokości 3,7 ÷ 3,8 m ppt,.

Poziom zwierciadła wody znajduje się na głębokości  2,0 m ppt. (otw. 5P) i 1,9 m ppt. (otw. 5P’).

## 2.5  Strefa przemarzania gruntu

Gmina Łagów znajduje się środkowo - zachodniej części Polski. Strefa przemarzania wynosi hz=0,80 m poniżej poziomu terenu.

# 3.  OPIS ROZWIĄZAŃ

## 3.1 Ogólna charakterystyka stacji z opisem technologii

Stacja podciśnieniowa jest niezbędnym obiektem dla funkcjonowania projektowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie miejscowości Poźrzadło i Czyste. Będzie użytkowana w celu utrzymywania podciśnienia w sieci, gromadzenia oraz przetłaczania ścieków, poprzez istniejący rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków w Gronowie.

Stację podciśnieniową tworzą obiekty, urządzenia i instalacje:

- budynek stacji z wyposażeniem technologicznym (pompy próżniowe, orurowanie, szafa zasilająco – sterownicza, szafa rozdzielni głównej, instalacje elektryczne i sterownicze)

- zbiornik podciśnieniowy (podziemny  z zatapialnymi pompami ścieków),

- biofiltr, jako okrągły, żelbetowy, zagłębiony w ziemi zbiornik z wyposażeniem,

- studnia zaworowa, tworzywowa, zabudowana w ziemi,

- studnia rozprężna,

- pompownia końcowa ścieków,

- agregat prądotwórczy,

- sieci podziemne: rurociągi technologiczne (ścieków: podciśnieniowe, tłoczne, grawitacyjne, rurociągi podciśnieniowe i tłoczne powietrza), kable elektryczne, monitoringowe

## 3.2  Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

### 3.2.1 Budynek stacji podciśnieniowej

#### 3.2.1.1 Parametry techniczne budynku stacji podciśnieniowej

| - Kubatura | 73,00 | m3 |
| --- | --- | --- |
| - Powierzchnia zabudowy | 22,19 | m2 |
| - Powierzchnia użytkowa | 17,17 | m2 |
| - Wysokość całkowita | 4,40 | m |
| - Długość | 6,25 | m |

#### 3.2.1.2 Forma architektoniczna budynku

Budynek  stanowi bryłę prostopadłościanu krytego stropodachem dwuspadowym, na rzucie prostokąta, z symetryczną kalenicą. Jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek spełnia funkcję obiektu przemysłowego.

#### 3.2.1.3 Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny budynku stacji podciśnieniowej jest murowano-betonowy podłużny, jednotraktowy, o szerokości traktu w osiach murów 3,3 m. Mury fundamentowe betonowe posadowione na podbetonie (C8/10) i podsypce piaskowej i zagęszczonym do głębokości 0,5 m gruncie (ID ≥ 0,55). Mury konstrukcyjne z cegły lub pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach drewniany, więźba krokwiowo-płatwiowa, krycie dachówką ceramiczną. Mury zwieńczone wieńcem żelbetowym w poziomie stropodachu. Zestawienie obciążeń i wyniki obliczeń podano w pkt. 4. Stateczność i wytrzymałość obiektów i urządzeń technologicznych zapewnia ich producent.

#### 3.2.1.4 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

Fundament – fundament stanowi płyta żelbetowa C20/25 grubości 15 cm monolitycznie połączona z ławą fundamentową wysokości 80 cm wykonanej po obwodzie całego budynku. Pod ławą wykonać mur fundamentowy z betonu C20/25 wysokości 50 cm na podbudowie z podbetonu C8/10 posadowiony na zagęszczonym do głębokości 0,5 m  (ID≥0,75) gruncie. Głębokość murów 1,2 m poniżej projektowanego poziomu terenu. Pomiędzy murem fundamentowym a podbetonem zastosować izolację z folii.

Ściany: nośne zewnętrzne: z cegły pełnej lub pustaków ceramicznych, lub żelbetonowych o grubości 25 cm, od zewnątrz ocieplone warstwą styropianu grubości 10 cm typ FS15, ściany należy zamknąć na całym obwodzie wieńcem żelbetonowym z betonu C12/15 zbrojnym podłużnie 4 Ø 12 i strzemionami Ø 6 co 20 cm. Ściana działowa: z cegły dziurawki. Całość murów na zaprawie cementowo-wapiennej M3;

Stropodach zaprojektowano jako drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy oparty przegubowo na murłatach. Drewno klasy C30 nasycone środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi do stanu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO). Stropodach ocieplono warstwą wełny mineralnej grubości 15 cm. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach. Rynny i rury spustowe PCV z odprowadzeniem wody opadowej na teren;

Tynki – zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe na siatce klejonej do styropianu i wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne kategorii III;

Okładziny – w WC ściany wyłożone glazurą do wysokości 2 m od posadzki. Cokół 
od zewnątrz wyłożony płytkami klinkierowymi;

Posadzki – płytki gresowe;

Ddrzwi wejściowe stalowe ocieplane, wewnętrzne – typowe płytowe;

Malowanie – lamperia olejna w pomieszczeniu pomp do wysokości 1,5 m, powyżej malowanie emulsyjne w kolorze białym;

W trakcie wykonywania robót należy osadzić elementy orurowania pokazane w projekcie wykonawczym nr 121/T/13-PW-P5 oraz w poniższym zestawieniu.

Zestawienie elementów do zabudowania w trakcie budowy

budynku stacji podciśnieniowej

| Poz. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Producent/dostawca/ Nr normy/nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | Tuleja ochronna, rura stalowa S-P-CZ-B1-193,7x5,6, G205, L=0,4m | szt. | 1 | - |
| X2 | Rura ciśnieniowa PE100 SDR11 Dz140x14,6 | mb | 0.5 | Wavin |
| X3 | Kolano elektrooporowe 90° PE100 SDR11 Dz140 | szt. | 1 | Wavin |
| X4 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 Dz160 | szt. | 3 | Wavin |
| X5 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 140/140 | szt. | 1 | Wavin |
| X6 | Kołnierz stalowy galwanizowany SDR11 140/140 | szt. | 1 | Wavin |
| X7 | Tuleja ochronna, rura stalowa S-P-CZ-B1-159x4,5, G205, L=0,4m | szt. | 2 | - |
| X8 | Rura PE100 SDR11 Dz110x10 (z przeciągniętym drutem na wciągnięcie kabli) | mb | 7 | Wavin |
| X9 | Kolano 90° PE100 SDR11 Dz110 | szt. | 2 | Wavin |
| X11 | Tuleja ochronna, rura stalowa S-P-CZ-B1-159x4,5, G205, L=0,4m | szt. | 1 | - |
| X12 | Rura ciśnieniowa PVC-U Dz110 | mb | 2.2 | Georg Fischer |
| X13 | Kolano 90° PVC-U Dz110 | szt. | 1 | Georg Fischer |
| X14 | Mufa prosta PVC-U Dz110 | szt. | 2 | Georg Fischer |
| X15 | Tuleja ochronna, rura stalowa S-P-CZ-B1-159x4,5, G205, L=0,4m | szt. | 2 | - |
| X16 | Rura kielichowa z uszczelką PVC-U Dz110 | mb | 5.5 | Wavin |
| X17 | Kolano 90° PVC-U Dz110 | szt. | 2 | Wavin |
| X19 | Rura ciśnieniowa PE100 SDR17 Dz32x2 | mb | 2 | Wavin |
| X20 | Kolano 90° PE100 SDR17 Dz32 | szt. | 1 | Wavin |
| X21 | Tuleja ochronna, rura stalowa S-P-CZ-B1-159x4,5, G205, L=0,4m | szt. | 4 | - |
| X22 | Rura PE100 SDR11 Dz110x10 (z przeciągniętym drutem na wciągnięcie kabli) | mb | 5.5 | Wavin |
| X23 | Kolano 90° PE100 SDR11 Dz110 | szt. | 4 | Wavin |

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie elementów innych dostawców o równorzędnych parametrach technicznych i jakościowych.

### 3.2.2 Fundament pomp próżniowych

Fundament pomp próżniowych będzie wykonany z betonu C16/20, stal klasy A-I, zdylatowany od posadzki, o wymiarach:

| - Długość | 3,15 | M |
| --- | --- | --- |
| - Szerokość | 0,9 | M |
| - Wysokość całkowita | 0,80 | M |

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przedstawiono na rysunkach nr 121/T/13-PW-P6/01.

### 3.2.3 Fundament komory nadzbiornikowej, komora nadzbiornikowa

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przedstawiono na rysunku nr 121/T/13-PW-P6/01

Wymiary fundamentu komory nadzbiornikowej:

| - Średnica zewnętrzna | 2,70 | M |
| --- | --- | --- |
| - Średnica wewnętrzna | 1,50 | M |
| - Wysokość całkowita | 0,40 | M |

Fundament komory nadzbiornikowej należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową. Na powierzchni styku zbiornika i betonu fundamentu należy ułożyć folię budowlaną (zabezpieczenie powłoki izolacyjnej zbiornika przed uszkodzeniem). Pozostała powierzchnia zbiornika powinna być przykryta warstwą piasku o grubości nie mniejszej jak 20 cm.

Nad zbiornikiem przewidziano do zabudowy komorę nadzbiornikową składającą się następujących elementów:

- gotowy prefabrykat żelbetowy o średnicy wewnętrznej 2,0 m oraz wysokości całkowitej 2,0 m (0,5 m ponad teren),

- płyta przykrywająca: żelbetowa prefabrykowana grubości 20 cm,

- właz zamykany prostokątną klapą stalową (1 × 1,02 m).

### 3.2.4 Place

Przewidziano wykonanie placów (na wydzielonym ogrodzeniem terenie stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody) o łącznej powierzchni F = 279 m2 z kostki betonowej grubości 8 cm Holland na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie odsączającej z piasku. Krawężniki drogowe betonowe z betonu B30 o wymiarach 15 × 30 × 100 cm na ławie betonowej z oporem, z betonu B15. Odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren.

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach: nr 121/T/13-PB/P-PS-01a, 121/T/13-PW-P6/03.

### 3.2.4 Droga dojazdowa

Przewidziano wykonanie drogi dojazdowej do terenu stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody o parametrach:

  - powierzchnia: 59 m2

  - szerokość jezdni: 3 m

  - długość: 19,6 m

Włączenie do drogi powiatowej stanowi istniejący zjazd.

Nawierzchnia drogi dojazdowej:: z kostki betonowej, wiązanej (podwójne T) grubości 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie odsączającej 
z piasku, krawężniki drogowe: betonowe z betonu C28/30 na podsypce piaskowej grubości 2 cm 
i na ławie betonowej C12/15 z oporem

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach: nr 121/T/13-PB/P-PS-01a, 121/T/13-PW-P6/03.

### 3.2.5 Nasadzenia zieleni.

Przewidziano wykonanie zieleni na wydzielonym ogrodzeniem terenie stacji podciśnieniowej 
i stacji uzdatniania wody:

trawniki, łączna powierzchnia:: F = 175 m2

krzewy iglaste: N = 130 szt.

Lokalizację projektowanych nasadzeń pokazano na rys. nr 121/T/13-PB/P-PS-01a

### 3.2.6 Ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie całości terenu przeznaczonego dla stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody.

Całkowita długość projektowanego ogrodzenia: ok. 61 m, wysokość: 1,8 m ponad teren.

Rodzaj ogrodzenia:

- słupki stalowe z rur 50 osadzone w stopach fundamentowych z betonu C12/C15,

- przęsła: z siatki stalowej powlekanej o oczkach 5 x 5 cm w ramkach z kątownika,

- brama: dwuskrzydłowa o szerokości 2 x 1,5 m, furta o szerokości 1 m, brama  z profili zamkniętych 80 x 40 na słupkach stalowych 80, siatkowana, brama i furta z zamkiem wewnętrznym.